采购编号：浙建航询2019079号

丽水学院东区金桥食府货梯采购项目

询

价

文

件

采购人：丽水市万达科教实业有限公司

代理机构：浙江建航工程咨询有限公司

2019年4月

一、询价公告

浙江建航工程咨询有限公司受丽水市万达科教实业有限公司的委托，现以询价方式对丽水学院东区金桥食府货梯采购项目进行采购，欢迎各供应商参加，具体内容如下：

1．询价具体内容查阅询价文件。

2．报价书须用密封信封递交，并在本报价书盖上公章，写明采购项目名称，送往浙江建航工程咨询有限公司（丽水市万丰北路72号金贸国际大厦10楼1002开评标室）。送达时间：2019年4月25日下午14:30前（北京时间）。拒绝接收规定时间以外递交的报价书。

3．递交询价单时，以下资料还需附在报价书后一并提交：

3.1营业执照复印件及相关资质证书复印件；

3.2委托人身份证复印件。

4．询价文件份数：正本壹份、副本貳份。

5.询价保证金：人民币伍仟元整（¥5000.00）。

5.1.交纳询价保证金截止时间：2019年4月24日下午17：00（北京时间），以到帐时间为准。交纳保证金后由浙江建航工程咨询有限公司于询价会议现场向其提供收据原件。

5.2交纳方式：转帐、电汇方式交纳保证金；

5.3 户名:  浙江建航工程咨询有限公司

帐号： 2010 0009 8466 491

开户行：浙江丽水莲都农村商业银行股份有限公司营业部

5.4退还途径：成交供应商的询价保证金在签订采购合同后5日内退还，未成交供应商的询价保证金在成交公告届满5个工作日后退还。

5.5履约保证金： 领取成交通知书后，签订合同前需按要求交纳合同履约保证金：人民币伍仟元整（¥5000.00）.

5.6履约保证金交纳时间：发出成交通知书后签订合同前向采购人交纳。

6.采购代理机构联系人及联系电话：

项目负责人： 陈 央      联系电话：0578-2139203     传真：0578-2303501

采购人：丽水市万达科教实业有限公司

采购代理机构：浙江建航工程咨询有限公司

日期：2019年4月19日

二、询价文件

采购编号：浙建航询2019079号

浙江建航工程咨询有限公司受丽水市万达科教实业有限公司的委托，现以询价方式对丽水学院东区金桥食府货梯采购项目进行采购，欢迎各供应商参加，具体内容如下：

1.采购内容：详见报价表。

2.报价单须用密封信封递交，并在报价单上盖公章，写明采购项目名称，送往浙江建航工程咨询有限公司（丽水市万丰北路72号金贸国际大厦10楼1002开评标室）。送达时间：2019年4月25日下午14:30前（北京时间）。拒绝接收规定时间以外的报价单。

送达截止时间和询价时间为2019年4月25日下午14:30。

代理机构联系人：陈  央         联系电话：0578-2139203  传真：0578-2303501

采购单位联系人：周老师         联系电话：0578-2271378

3.供应商应具备的资格要求：

具有供货及售后服务能力的供应商。

4.本次询价采购，采购人根据货物质量和服务均能满足要求且报价折扣最低的原则确定成交供应商。报价应包含发票税费、人工费等本项目询价所产生的所有费用。采购人不另行支付其它任何费用。报价采用人民币报价，单位为元。本次询价采购，采购单位有权根据市场调查情况对询价结果进行对比，如有异常情况，采购人有权提出暂不采购，并不向各供应商解释具体原因。

5.成交供应商接到成交通知书后 30 天内与采购单位签定合同。

6.项目进度要求：合同签订后45 天内完成供货并交付使用。

7.付款方式：

电梯安装调试完毕并验收合格后，15个工作日内一次性付清采购电梯货款。

8. 经采购人确定成交供应商后，向成交供应商发送成交通知书。

9. 具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。

### 10 . 政府采购政策

10.1 关于中小企业参与政府采购活动的规定

10.2 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

10.2.1符合中小企业划分标准；

10.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

10.3根据《转发财政部工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（浙财采监〔2012〕11号）的有关规定，参加浙江省政府采购的中小企业供应商，应根据省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)的要求，通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库。

已注册入库且符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（下称暂行办法）规定的中小企业（含微型企业，下同）条件的，在参加浙江省政府采购活动时可享受《暂行办法》规定的优惠政策。专门面向中小企业采购的项目，中小企业可以在成为中标（成交）候选供应商后再申请注册入库。

10.4 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）等文件有关规定要求，对小微企业、监狱企业和残疾人福利企业的产品价格给予  6%  扣除。

### 11  其他事项

11.1 解释权

11.1.1本询价文件是根据国家有关法律、法规、规章和有关规定编制的,解释权属采购代理机构。

11.1.2 采购代理机构对决标结果不负责解释。

12．代理服务费：

由成交供应商支付代理服务费，费用为人民币伍仟元整，成交供应商在领取成交通知书前向采购代理机构一次性支付。

三、采购内容及服务需求

一、电梯规格及主要参数

1、电梯技术指标及配置参数一览表

| 项目名称 | 丽水学院东区金桥食府货梯 |
| --- | --- |
| 数量（台） | 1 |
| 类 型 | 载货电梯 |
| 控制方式 | VVVF |
| 信号传输方式 | 数字串行通讯 |
| 曳引机 | 异步曳引机 |
| 额定载重量（kg） | 2000㎏ |
| 额定速度（m/s） | 0.5m/s |
| 停站楼层 | 层数：2层 2站 2门 |
| 操纵方式 | 单控 |
| 提升高度（m） | 4250 |
| 底坑深度（mm） | 1400 |
| 顶层高度（mm） | 设计高度4550mm |
| 开门方式 | 旁开双折自动门 |
| 开门机系统 | 变频（VVVF）微电脑控制 |
| 电 源 | 动力：380V 照明：220V |
| 机房位置 | 井道上方 |
| 井道尺寸 （宽×深mm） | 2900mm*2850mm |
| 轿厢净尺寸 | 1800mm*2350mm |
| 开门尺寸 | 1500*2100mm |
| 轿 厢 | 地 坎：钢板折弯件 前侧板：钢板喷塑 壁 板：钢板喷塑 轿厢门：钢板喷塑 天花板：无 地面：花纹钢板 操纵箱：分体式操纵箱（显示：红色点阵） |
|  | 有检修开关、紧急按钮、上下慢车开关、电灯、电扇、电话等； |
| 轿门安全保护装置： | 光幕保护 |
| 候梯厅 | 首层门套：钢板喷塑小门套 首层门扇：钢板喷塑 其它层门套：钢板喷塑小门套 其它层门扇：钢板喷塑 层数显示：红色点阵 层站召唤按钮：每层设置层楼显示和微动按钮装置 |
| 其 他 | 预留摄像头位置和电源，并预留视频缆。 |

2、具体技术及功能要求

| 序号 | 项目名称 | 技术和功能要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 曳引机整机 | 货梯 | 宁波欣达/玛拓（等同或优于） |
| 2 | 控制柜整机 | 江苏默纳克/上海新时达/（等同或优于） |
| 3 | 门机整机 | 宁波欧菱/宁波申菱（等同或优于） |
| 4 | 限速器 | 宁波奥德普/河北东方（等同或优于） |
| 5 | 安全钳 | 宁波奥德普/河北东方（等同或优于） |
| 6 | 控制方式 | VVVF（变频变压调速） |
| 7 | 门保护系统 | 光幕：光幕保护光线不小于150束 |
| 8 | 称重感应器 | 连续检测、称重 |
| 9 | 电源 | 动力：380V，50HZ 照明：220V，50HZ |
| 11 | 层门 | 货梯 | 首层门套：钢板喷塑小门套 首层门扇：钢板喷塑1500*2100 其它层门套：钢板喷塑小门套 其它层门扇：钢板喷塑1500*2100 |
| 12 | 轿厢门 | 轿厢门（电梯门）开启净宽度应≥900MM，门开闭的时间间隔不应小于10S，门扇关闭是应有光敏感应安全措施 |
| 13 | 轿厢地板 | 采用耐磨PVC地板 |
| 14 | 厅门、轿门地坎 | 硬质铝合金 |
| 15 | 轿厢天花板 | 定货时由使用单位选定 |
| 16 | 轿厢照明、通风、应急照明 | 照明充足；载人时自动启动通风系统；配置LED应急照明；应急时间符合国家标准 |
| 17 |  | 呼梯按钮与层站显示一体化设置 |
|  |  | 带有声觉和视觉信号的满载及超载保护 |
|  |  | 层站显示及方向箭头，每层均配（液晶）数码显示 |
|  |  | 五方通话（中控室、电梯机房、轿顶、地坑、轿厢）：通话音量在轿箱内任何位置不低于75db 满载直达 |
|  |  | 满载直达 |
|  |  | 过载保护：超载声、光报警 |
|  |  | 防捣乱功能 |
|  |  | 泊梯开关：首层配置 |
|  |  | 门故障时重复关门 |
| 18 | 整体性能要求 | 消防要求 |
|  |  | 平层精度：±5mm |
|  |  | 远程监控：提供接口 |
|  |  | 基站返回 |
|  |  | 电机过热保护 |
|  |  | 断相和错相保护 |
|  |  | 司机操作 |
|  |  | 主层站开门等待时间可调节、门机速度及力度可调节 |
|  |  | 控制柜内远程监控：留接口 |
|  |  | 运行小时、次数累计记录 |
|  |  | 控制柜可锁主开关 |
|  |  | 轿厢内预留监控探头接口，并预留足够长度的电缆线至机房（含一体化电缆） |
| 19 | 设备尺寸 | 具体按实际尺寸进行调整 |
| 20 | 无障碍要求 | 电梯配置应满足无障碍要求 |
| 21 | 电梯门的耐火要求 | 各层电梯门的耐火极限不低于一小时。 |
| 其他要求 |
| 22 | 可靠性 | 1、故障次数≤1/60000次。每次故障修复时间不应超过1h。故障的定义按GB/T10058-2009第4.1条规定；2、故障次数每超过一次，免费日常保养期延长一年。 |
| 23 | 使用寿命 | 正常使用情况下13万小时以上（约24小时连续运行15年） |
| 24 | 安装质量 | 资质C级及以上；按提供的工艺文件施工；技术力量不得外借；具有同类以上安装经验；对安装质量全控制、对施工安全负全责；验收合格后30日内移交全部制造、安装和验收资料。 |
| 25 | 售后服务 | 维修保养资质C级；免费维保期限1年；一般故障1小时以内响应，2小时以内完成，应急服务30分钟内到现场； |

3、工作环境、安装及运行能力应满足下表要求

| 序号 | 项 目 | 参 数 和 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | -10℃～50℃ |
| 2 | 相对湿度 | 平均50%；25℃时，相对湿度不大于60% |
| 3 | 防止结露措施 | 高湿期可能产生结露，制造商应采取措施防止露对设备的危害。 |
| 4 | 海拔高度（m） | ≤200 |
| 5 | 抗震设防烈度 | 8度 |
| 6 | 振 动 | F＜10Hz时，振幅为0.3mm；10＜F＜150Hz时，加速度为0.1g。 |
| 7 | 安 装 | 垂直安装与垂直面的倾斜度不超过5度。 |
| 8 | 运行能力 | 每天24小时，全年365天连续工作。 |

二、技术性能要求

1、电源要求：动力/交流三相380伏  TN-S供电系统；照明/交流单相220伏；频率：50赫兹

2、平层准确度：≤±5mm

3、噪音：运行时轿厢内噪音≤55dB(A)；开、关门噪音≤65dB(A)；机房噪音≤80dB(A)

4、平衡系数：0.4～0.5

5、称重精度：1％

6、开关门时间：≤4s

7、电梯功能要求

供应商提供的电梯应包括(但不仅限于)下列功能，当供应商推荐的其它合适的功能经采购人认可则可以被接受。

1、采购电梯型号本身应具有的功能。

2、电梯安全技术规范和国家电梯强制性制造、安装、验收标准规定的必配功能 。

3、采购人除上述外还要求具有以下功能：

a、独立运行功能（针对并联控制）；

b、紧急迫降功能；

c、防捣乱功能；

d、误操作消除功能；

e、声响报站；

f、自动运行功能；

g、轿厢照明、通风节能功能；

h、上电再平层；

i、预留摄像监控接口；

j、全自动全集选控制；

k、自学习功能

l、故障自诊断。

m、消防功能要求:

n、远程监控

四、报价文件格式

报价文件封面及外层包装封面格式

（正本）或（副本）

采购编号：

项目名称：

文件名称：报价文件

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封

目录

- 报价单

- 营业执照副本复印件及相关资质复印件

- 负责人及授权委托人身份证复印件

- 授权委托书

- 质量承诺

1、报价单

采购项目：

采购编号：

| 名称 | 总报价 |
| --- | --- |
| 项目总报价 | 大写 （¥ ） |

注：１、报价应包含发票税费、人工费、差旅费等本项目询价所产生的所有费用。采购人不另行支付任何费用。

２、本项目最高限价人民币9.7万元,报价高于最高限价的属无效报价。

３、采购人根据服务满足要求且报价最低的原则确定成交供应商。

负责人（委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

2、分项报价单

采购编号：

项目名称：

（格式自拟）

负责人（委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

2、营业执照副本复印件及相关资质证书复印件

3、负责人及授权委托人身份证复印件

4、授权委托书

（代理机构名称） ：

我              （负责人姓名）系                         （供应商全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的                               （采购项目名称）（采购编号：　　　　）项目的询价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的询价、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人；供应商为自然人的，其负责人为自然人本人。

2、委托人为上述条款中的负责人。

5、质量承诺

负责人（或授权代表）签字或盖章:

供应商盖章:

日     期:

五、合同格式

(甲方)   　　　(项目名称)中所需 　　　(货物名称)经       (采购代理机构)以　　　　号询价文件在    年   月   日举行询价采购。经询价小组评定 　　　　　  (乙方)为成交人。甲、乙双方依据《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

a.	本合同书

b.	成交通知书

c.	询价文件

d.	成交人报价文件

二、项目标的内容

（自行完善）

三、合同金额

单价：

合同金额为人民币（大写）：_________________元（¥_______________元）。

四、供货要求

五、交付地点

交付地点：采购单位指定地点。

六、付款方式

七、违约责任与赔偿损失

乙方交付的货物、提供的服务不符合询价文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付合同总价5%的违约金。

乙方未能按合同规定的交货时间交付货物、提供服务，从逾期之日起每日按合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期     以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

甲方无正当理由拒绝接收货物、接受服务，到期拒付货物、服务款项的，甲方向乙方偿付合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

八、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

九、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十一、其它

本合同所有附件、询价文件、投标文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十二、合同生效

本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

合同一式肆份。甲方、乙方各执二份，均具同等法律效力。

甲　方：             	               乙　方：

名　称：(印章)　　　       	           名　称：(印章)

年　月　日　　　　　　　                年　月　日

授权代表(签字)：        	                授权代表(签字)：

地　　址：		     	   		            地　　址：

邮政编码：			   			            邮政编码：

电　　话：		   				            电　　话：

开户银行：			   			        组织机构代码：

开户银行：

账　　号：		   			               开户行号：

账　　号：

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本询价文件的实质性要求。